## 表紙
定期点検報告書
報告書番号 | MS-2610-014 |  | 報告日 | 2026年10月15日
宛先 | サンプル不動産株式会社 御中 |  | 報告者 | 株式会社みなと設備サービス
物件名 |  | 北町第一ビル（地上7階・地下1階）
所在地 |  | 大阪市北区北町1丁目
点検種別 |  | 建築設備 定期点検（月次）
点検日 |  | 2026年10月14日（水）9:00〜15:30
点検者 |  | 設備担当 2名
次回の点検 |  | 2026年11月11日（水）
|  |  | 承認 | 確認 | 作成

## 点検結果
点検結果 |  |  |  |  | 2026年10月14日 実施
点検項目数 |  | 48項目 | 異常なし（○） |  |  | 42項目
要観察（△） |  | 5項目 | 異常あり（×） |  |  | 1項目
総合所見
・B1F 階段の誘導灯が不点灯です。避難経路のため、早めの交換をおすすめします（写真 No.1） ・5F パイプスペースの排水管の継手に錆が出ています。漏水はありません（写真 No.2） ・南面2F付近の外壁に、幅0.3mm程度のひび割れがあります。3ヶ月ごとに幅を測ります（写真 No.3） ・屋上のドレン周りの落ち葉は、点検時に清掃しました
設備 | 点検項目 |  | 結果 | 備考・所見
電気 | 受変電設備（外観・異音・温度） |  | ○
電気 | 非常照明（点灯確認） |  | △ | 3F 東側 1灯の点灯が弱い
電気 | 誘導灯（点灯確認） |  | × | B1F 階段 1灯 不点灯（写真 No.1）
給排水 | 受水槽（水位・外観） |  | ○
給排水 | 排水管（パイプスペース内） |  | △ | 5F 継手部に錆（写真 No.2）
空調 | 空調機のフィルター |  | △ | 汚れが多い。清掃をおすすめします
消防 | 消火器（設置・期限） |  | ○
建築 | 外壁（目視） |  | △ | 南面 2F付近 ひび割れ 幅0.3mm（写真 No.3）
建築 | 屋上防水・ドレン（目視） |  | △ | ドレン周りに落ち葉。点検時に清掃済み
結果：○＝異常なし △＝要観察 ×＝異常あり（判定は点検の資格者が行います）

## 指摘事項（写真）
指摘事項（写真） |  |  | 指摘 3件
No. | 1 2026/10/14 10:12 | No. | 2 2026/10/14 11:40
場所 | B1F 階段室（北側） | 場所 | 5F パイプスペース
状況 | 誘導灯が不点灯。バッテリーの寿命と考えられます | 状況 | 排水管の継手に錆。漏水・にじみはありません
対応案 | 器具の交換（バッテリー内蔵型） | 対応案 | 錆の除去と防錆塗装。次回も確認
優先度 | 高（早めの対応） | 優先度 | 中（計画的に）
No. | 3 2026/10/14 14:05 | No. | 4 2026/10/14 13:20
場所 | 外壁 南面 2F付近 | 場所 | 3F 事務所 天井カセット形空調機
状況 | 幅0.3mm程度のひび割れ（長さ約60cm） | 状況 | フィルターに埃が多く付着
対応案 | 3ヶ月ごとに幅を測定。広がれば補修 | 対応案 | 全館のフィルター清掃
優先度 | 中（計画的に） | 優先度 | 低（次回の点検時）

## 是正のご提案
是正のご提案 |  |  | 金額は税別・概算
項目 | 内容 | 概算費用 |  | 優先度 | 時期
誘導灯（B1F 階段） | 器具の交換（バッテリー内蔵型） | 38,000円 |  | 高 | 11月中
非常照明（3F 東） | バッテリーの交換 | 12,000円 |  | 中 | 11月中
排水管の継手（5F） | 錆の除去と防錆塗装、経過観察 | 45,000円 |  | 中 | 12月
空調機のフィルター | 全館の清掃 | 64,000円 |  | 低 | 次回の点検時
外壁のひび割れ | 補修（Uカットシール）、3ヶ月ごとの測定 | 80,000円〜 |  | 中 | 要相談
屋上のドレン | 落ち葉の清掃 | 0円 |  | 済 | 点検時に実施
合計（概算） |  | 239,000円〜
次回の点検・連絡事項
次回の定期点検：2026年11月11日（水） 誘導灯の交換は、ご承認をいただきしだい手配します。